| Старая редакция изменяемых пунктов | Новая редакция изменяемых пунктов |
| --- | --- |
| Пункт 3 в извещении по тексту извещения. - Поставка товара: Наименование; Кол-во. Кварцевый песок (фракция 0,7-1,6 мм.) ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. Кварцевый песок (фракция 0,8-2,0 мм.) ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. | Пункт 3 в извещении изложить в следующей редакции: - Поставка товара: Наименование; Кол-во. Песок кварцевый дробленый (фракция 0,7-1,6 мм.) ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. Песок кварцевый дробленый (фракция 0,8-2,0 мм.) ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. |
| - Пункт 1 в документации о закупке по тексту документации. - Поставка товар: Наименование; Кол-во. 1.Кварцевый песок (фракция 0,7-1,6 мм.) ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. 2.Кварцевый песок (фракция 0,8-2,0 мм.)ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. - Кварцевый песок используется в качестве фильтрующей загрузки скорого фильтра блока №2 Очистной станции Водопровода - 1 (далее ОСВ-1) и скорого фильтра Очистной станции Водопровода – 2 (далее ОСВ-2) для обработки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Требования к техническим характеристикам товара: Кварцевый песок (фракция 0,7-1,6 мм.) 1.Фракционный состав должен быть следующим: - Диаметр зерен 0,7-1,6 мм.; - Содержание основной фракции – не менее 90%; - Содержание фракции больше 1,6 мм. и менее 0,7 мм.- в сумме не более 10%; - Коэффициент неоднородности – 1,6-1,8; - Эквивалентный диаметр – 0,8-1 мм. 2. Химическая стойкость в модельных растворах должна быть следующей: - Прирост окисляемости, мг/дм3, не более 10 - Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм3, не более 10. - Прирост сухого остатка, мг/дм3, не более 20 - Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды (Ш), мг/дм3, не более 2,0 3. Механическая прочность должна быть следующей: - Измельчаемость, %, не более 4 - Истираемость, %, не более 0,5 4. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 370 5. Влажность – не более 3%. 6. Загрязнения (пыль, глина) – не более 0,5% Кварцевый песок (фракция 0,8-2,0 мм.) 1. Фракционный состав должен быть следующим: - Диаметр зерен 0,8-2,0 мм.; - Содержание основной фракции – не менее 90%; - Содержание фракции больше 2,0 мм. и менее 0,8мм.- в сумме не более 10%; - Коэффициент неоднородности – 1,5-1,7; - Эквивалентный диаметр – 1,0-1,2 мм. 2. Химическая стойкость в модельных растворах должна быть следующей: - Прирост окисляемости, мг/дм3, не более 10 - Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм3, не более 10. - Прирост сухого остатка, мг/дм3, не более 20 - Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды (Ш), мг/дм3, не более 2,0 3. Механическая прочность должна быть следующей: - Измельчаемость, %, не более 4 - Истираемость, %, не более 0,5 4. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 370 5. Влажность – не более 3%. 6. Загрязнения (пыль, глина) – не более 0,5% - Требования к товару: - - Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации, консервации), произведено не ранее 2016 года. - Поставляемый Товар должен соответствовать действующим ГОСТ Р 51641-2000, ТУ требованиям безопасности, нормативным документам на указанный Товар с учётом области его применения, иметь соответствующие действующие сертификаты соответствия. Наличие сертификата соответствия (паспорта и т.д.) не освобождает «Участника закупки» от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества. - - На момент передачи Товара Заказчику он должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен быть обременено правами и притязаниями третьих лиц. Документ о качестве должен содержать: - товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; - наименование продукта; - наименование месторождения; - номер партии и дату выпуска; - массу нетто; - результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта; - запись - «Для хозяйственно-питьевого водоснабжения». - Требования к упаковке: - - Товар должен поставляться в контейнерах типа «биг-бэг» массой не более 1000 кг.; - Упаковка Товара должна обеспечить сохранность, как самого товара, так и ее качества в ходе транспортировки и хранения. | - Пункт 1 в документации о закупке изложить в следующей редакции: - Поставка товар: Наименование; Кол-во. Песок кварцевый дробленый (фракция 0,7-1,6 мм.) ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. Песок кварцевый дробленый (фракция 0,8-2,0 мм.) ГОСТ Р 51641-2000; 50 тн.. - Кварцевый песок используется для дозагрузки скорых фильтров блока №2 Очистной станции Водопровода - 1 (далее ОСВ-1) и скорых фильтров Очистной станции Водопровода – 2 (далее ОСВ-2) для обработки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Требования к техническим характеристикам товара: Песок кварцевый дробленый (фракция 0,7-1,6 мм.) 1.Фракционный состав должен быть следующим: - Диаметр зерен 0,7-1,6 мм.; - Содержание основной фракции – не менее 90%; - Содержание фракции больше 1,6 мм. и менее 0,7 мм.- в сумме не более 10%; - Коэффициент неоднородности – 1,6-1,8; - Эквивалентный диаметр – 0,8-1 мм. 2. Химическая стойкость в модельных растворах должна быть следующей: - Прирост окисляемости, мг/дм3, не более 10 - Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм3, не более 10. - Прирост сухого остатка, мг/дм3, не более 20 - Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды (Ш), мг/дм3, не более 2,0 3. Механическая прочность должна быть следующей: - Измельчаемость, %, не более 4 - Истираемость, %, не более 0,5 4. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 370 5. Влажность – не более 3%. 6. Загрязнения (пыль, глина) – не более 0,5% Песок кварцевый дробленый (фракция 0,8-2,0 мм.) 1. Фракционный состав должен быть следующим: - Диаметр зерен 0,8-2,0 мм.; - Содержание основной фракции – не менее 90%; - Содержание фракции больше 2,0 мм. и менее 0,8мм.- в сумме не более 10%; - Коэффициент неоднородности – 1,5-1,7; - Эквивалентный диаметр – 1,0-1,2 мм. 2. Химическая стойкость в модельных растворах должна быть следующей: - Прирост окисляемости, мг/дм3, не более 10 - Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм3, не более 10. - Прирост сухого остатка, мг/дм3, не более 20 - Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды (Ш), мг/дм3, не более 2,0 3. Механическая прочность должна быть следующей: - Измельчаемость, %, не более 4 - Истираемость, %, не более 0,5 4. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 370 5. Влажность – не более 3%. 6. Загрязнения (пыль, глина) – не более 0,5% - Требования к товару: - - Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации, консервации), произведено не ранее 2016 года. - Поставляемый Товар должен соответствовать действующим ГОСТ Р 51641-2000, ТУ требованиям безопасности, нормативным документам на указанный Товар с учётом области его применения, иметь соответствующие действующие сертификаты соответствия. Наличие сертификата соответствия (паспорта и т.д.) не освобождает «Участника закупки» от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества. - - На момент передачи Товара Заказчику он должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен быть обременено правами и притязаниями третьих лиц. Документ о качестве должен содержать: - товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; - наименование продукта; - наименование месторождения; - номер партии и дату выпуска; - массу нетто; - результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта; - запись - «Для хозяйственно-питьевого водоснабжения». - Требования к упаковке: - - Товар должен поставляться в контейнерах типа «биг-бэг» массой не более 1000 кг.; - Упаковка Товара должна обеспечить сохранность, как самого товара, так и ее качества в ходе транспортировки и хранения. |
| - Пункт 3 в документации о закупке по тексту документации. Заявка участника запроса предложений должна предоставляться по форме, утвержденной МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» (Приложение № 1 к документации о закупке) с обязательным приложением следующих документов: - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (копия решения уполномоченного органа о назначении или об избрании физического лица на должность единоличного исполнительного органа, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. - заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии следующих документов: - - устава или иного учредительного документа, предусмотренного ст. 52 ГК РФ (для юридических лиц); - - свидетельства о постановке на налоговый учёт; - - свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, являющегося предметом договора является крупной сделкой (для юридических лиц) либо справка участника закупки о том, что указанная сделка одобрения не требует. - заверенная юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копия уведомления МРИ ФНС РФ о возможности применения упрощенной системы налогообложения или информационного письма (в случае ее применения Участником закупки). - информационное письмо о том, является ли Участник закупки субъектом малого и среднего предпринимательства, т.е. соответствует признакам, определенным в ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». - участнику закупки необходимо предоставить копии документов, разрешающих применение кварцевого песка в практике питьевого водоснабжения; - копия сертификата соответствия на товар. | - Пункт 3 в документации о закупке изложить в следующей редакции: Заявка участника запроса предложений должна предоставляться по форме, утвержденной МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» (Приложение № 1 к документации о закупке) с обязательным приложением следующих документов: - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (копия решения уполномоченного органа о назначении или об избрании физического лица на должность единоличного исполнительного органа, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. - заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии следующих документов: - - устава или иного учредительного документа, предусмотренного ст. 52 ГК РФ (для юридических лиц); - - свидетельства о постановке на налоговый учёт; - - свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, являющегося предметом договора является крупной сделкой (для юридических лиц) либо справка участника закупки о том, что указанная сделка одобрения не требует. - заверенная юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копия уведомления МРИ ФНС РФ о возможности применения упрощенной системы налогообложения или информационного письма (в случае ее применения Участником закупки). - информационное письмо о том, является ли Участник закупки субъектом малого и среднего предпринимательства, т.е. соответствует признакам, определенным в ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». - участнику закупки необходимо предоставить копии документов, разрешающих применение кварцевого песка в практике питьевого водоснабжения; - копия сертификата соответствия на товар. - Технические условия на товар (Песок кварцевый дробленый); |

Новая редакция

Проект договора

г. Рыбинск							        	                            ___________2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал» (МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Захарова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________ «___________» (________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с итогами запроса предложений на поставку песка кварцевого фракционированного для нужд Муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал» (протокол оценки и сопоставления заявок от «___» ____ 2016 года) заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

| № | Наименование | Количество |  | Цена |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок кварцевый дробленый (фракция 0,7-1,6 мм.) ГОСТ Р 51641-2000 | 50 тн. |  |  |  |  |
| 2 | Песок кварцевый дробленый (фракция 0,8-2,0 мм.) ГОСТ Р 51641-2000 | 50 тн. |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |
|  |  |  | Итого НДС(18%): |  |  |  |
|  |  |  | Всего к оплате: |  |  |  |

Всего на сумму: ___________________ (_________________________________________________),в т.ч. НДС(18%)______________________

- 1.2 Товар поставляется в контейнерах типа «биг-бэг» массой не более 1000 кг.

1.3 Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар является новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), произведено  не ранее 2016 года, свободный от любых прав на него третьих лиц, не находящееся в залоге, под арестом, не имеющий других обременений, ограничений.

1.4  Страна происхождения товара:__________.

2.   УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1.Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам определенным поставщиком в предложении по условиям исполнения договора, по качеству ГОСТ Р 51641-2000 и другой нормативно-технической документации для данной продукции, а также требованиям документации о закупке.

2.2.Качество товара должно удостоверяться сертификатом, паспортом и т.п. Поставщик одновременно с передачей товара передает Покупателю следующие документы:

-товарную/товарно-транспортную накладную;

-паспорт качества;

-сертификат соответствия;

-экспертное заключение;

-технические условия на товар.

и другие документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с действующим законодательством РФ. Поставка товара без указанной документации считается некомплектной.

2.3.Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара, если иное не предусмотрено нормативными актами РФ

2.4.В случае передачи некачественного товара Поставщик производит замену за свой счёт, в согласованные сторонами сроки, при этом срок не может превышать срок поставки товара.

2.5.Поставщик обязан выполнить своё обязательство, установленное в п.1.1. настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключение договора.

Поставщик__________________                                                          Покупатель______________________

2.6.Счёт-фактура на отгруженный товар либо передается Покупателю одновременно с другими документами в день отгрузки товара, либо направляется Покупателю в установленный налоговым законодательством срок.

2.7.Датой поставки товара считается дата передачи товара Покупателю, указанная в товарной (товарно- транспортной) накладной.

2.8.Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи его Покупателю.

2.9. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика на водопроводные станции МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал» расположенные по адресам:

- 1)  ОСВ-1 (Кварцевый песок фракция 0,7-1,6 мм.) - Ярославская область, г.Рыбинск, Волжская Набережная, д.10.

2)  ОСВ -2 (Кварцевый песок фракция 0,8-2,0 мм.) - Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д.168.

3.   ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

3.1.Приёмка товара по количеству, качеству, ассортименту производиться в соответствии с процедурой,

установленной Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7 в последней редакции, с учетом условий настоящего Договора.

3.2.Покупатель вправе предъявить претензии по количеству и качеству в сроки, установленные Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7 в последней редакции, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

3.3.В случае выявления недопоставки, несоответствия ассортимента поставленного товара, согласованному Сторонами, либо поставки некачественного товара, вызов представителя Поставщика обязателен.

О недопоставке, несоответствия ассортимента, выявленных недостатках  товара и причинах их возникновения Стороны составляют двусторонний акт. В случае неявки представителя Поставщика в течение 7 дней с момента извещения, Покупатель вправе в одностороннем порядке составить соответствующий акт, один экземпляр которого направить в адрес Поставщика. Указанный акт является основанием для предъявления претензий Поставщику.

3.4. В случае обоснованности претензий Покупателя Поставщик в согласованный Сторонами срок обязан за свой счёт до поставить недопоставленный товар, заменить некачественный товар.

3.5.Некачественный товар по требованию Покупателя подлежит возврату Поставщику за счёт Поставщика.

4.   СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1.Общая стоимость Договора составляет ___________________ (__________________________________________________), в т.ч. НДС(18%) ______________

4.2. Расчёты между Сторонами осуществляются путем перечисления безналичных денежных средств.

4.3. Оплата Товара производится Покупателем в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение _____ календарных дней с момента поставки товара. Основанием для оплаты является счёт.  В связи с предоставление рассрочки по оплате поставленного товара, товар не находится в залоге у поставщика.

4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.

- 4.5. Стоимость договора сформирована с учётом стоимости Товара, расходов на тару (упаковку), его загрузку (погрузку), расходов, связанных с отгрузкой товара, перевозкой, стоимости операций и услуг, связанных с перевозкой Товара и его доставкой Покупателю, а также других дополнительных расходов, связанных с выполнением договора, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Положения ст.317.1 ГК РФ не применяются к настоящему договору.

5.2.Если исполнителю Сторонами обязательств по Договору препятствуют форс-мажорные обстоятельства, Сторона, заявляющая о наступлении форс-мажорных обстоятельств, не несёт ответственности за какие-либо убытки и ущерб, либо за невозможность или задержку в исполнении

Поставщик__________________                                                          Покупатель______________________

своих обязательств по настоящему Договору. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства, должна известить об этом другую Сторону любым доступным средством связи. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками компетентных органов.

Исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору приостанавливается на срок действия форс-мажорных обстоятельств в той мере, в которой для этой Стороны возникли препятствия или задержка в исполнении указанных обязательств.

- ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор считается заключенным  с момента и при условии возврата подписанного другой стороной экземпляра (получение акцепта) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Стороны вправе изменить, дополнить или расторгнуть настоящий Договор  по письменному соглашению.

6.3. Одностороннее расторжение Договора допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.4. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой частью и действительными в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Стороны договорились, что настоящий Договор, приложения и дополнения к нему, а также все документы

по исполнению условий Договора, переданные путем обмена документами посредством факсимильной связи (эл. почте и другим способом), имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Подлинники документов в этом случае должны быть высланы другой стороне в течение 5 (пяти) календарных дней.

7.2. Ни одна из Сторон без предварительного письменного согласия другой Стороны, не имеет права

переуступать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. Передача или уступка прав и обязанностей, совершенная без согласия другой Стороны, является недействительной с момента совершения.

Если часть обязательств  по настоящему Договору передаются Стороной третьим лицам, Сторона не освобождается от ответственности за  нарушение обязательств по настоящему Договору при неисполнении обязательств третьими лицами.

7.3.Неурегулированные споры между Сторонами в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора передаются на разрешение Арбитражного суда Ярославской области.

7.4. В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ и конкурсной документацией.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.   АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОКПО_________, ОКТМО____________________.

Директор                                                                                                                                     _______________________

Покупатель: МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» - 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Волжская Набережная, д.10, ИНН 7610012391, КПП 761001001, р/с  40602810477190000118  Северный банк ПАО Сбербанк г.Ярославль, к/с 30101810500000000670, БИК 047888670.

Генеральный директор                                                                                                    	А.Н. Захаров

«___»____________2016 г.